Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт новых материалов и технологий

Кафедра «Теплофизика и информатика в металлургии»

ОПИСАНИЕ РАСЧЕТНОГО АЛГОРИТМА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

к выпускной квалификационной работе

«Разработка интерактивного программного продукта

для расчета и оптимизации потерь давления

в дымовой трассе на основе визуального редактора трасс»

Руководитель

доцент, к.т.н., доцент				  			А.С. Истомин

(должность, уч. ст., зван.)			(подпись)			(расшифровка подписи)

Студент

НМТ-423901					  			А.Е. Русскин

(группа)					(подпись)			(расшифровка подписи)

Екатеринбург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение документа	3

2 Назначение расчетной модели	4

3 Исходные данные	5

4 Основные допущения	6

5 Последовательность расчета	7

6 Геометрические параметры	8

7 Температура газа	9

8 Плотность газовой смеси	10

9 Скорость и число Рейнольдса	11

10 Коэффициент трения	12

11 Потери давления на трение	13

12 Местные потери	14

13 Используемые справочные зависимости	15

14 Расчет отдельных элементов	16

15 Интерполяция справочных данных	18

16 Геометрическое давление	19

17 Итоговый баланс давления	20

18 Формирование рекомендаций	21

19 Связь алгоритма с исходным кодом	22

20 Ограничения и направления развития	23

1 Назначение документа

Настоящий документ содержит описание расчетной модели программного продукта «Расчет и оптимизация потерь давления в дымовой трассе».

Документ предназначен для проверки, сопровождения и дальнейшего развития программы. В нем приведены последовательность вычислений, основные формулы, используемые справочные зависимости, правила интерполяции, ограничения и расположение соответствующих методов в исходном коде.

Основным источником коэффициентов местных сопротивлений является справочник И. Е. Идельчика «Справочник по гидравлическим сопротивлениям». Общие зависимости движения газа и потерь давления приняты по учебной и справочной литературе по гидравлике, вентиляции и газодинамике.

2 Назначение расчетной модели

Расчетная модель предназначена для определения гидравлического сопротивления дымовой трассы, составленной из последовательности следующих элементов:

- прямых участков;

- поворотов;

- сужений;

- расширений;

- местных сопротивлений.

Для каждого элемента программа определяет геометрические параметры, температуру и плотность газа, скорость потока, число Рейнольдса, коэффициент трения, коэффициент местного сопротивления и потери давления.

Общие потери давления трассы определяются как сумма потерь на трение, потерь в местных сопротивлениях и геометрического давления.

3 Исходные данные

К общим исходным данным относятся:

- начальная температура дымовых газов, °C;

- объемный расход газа в рабочем состоянии, м³/с;

- состав газовой смеси;

- температура наружного воздуха, °C;

- материал и состояние поверхности газохода;

- эквивалентная шероховатость, м;

- общий перепад высот трассы, м.

Состав газовой смеси задается объемными долями азота, кислорода, диоксида углерода и водяного пара:

yN2+yO2+yCO2+yH2O=1.

Для каждого элемента дополнительно задаются его тип, форма сечения, размеры, длина и специальные параметры, например угол поворота, радиус отвода или размеры выходного сечения.

4 Основные допущения

В текущей модели приняты следующие допущения:

- Газовый поток рассматривается как установившийся.

- Объемный расход задается в рабочем состоянии и считается постоянным по всей трассе.

- Давление газа принимается близким к атмосферному.

- Температура изменяется линейно по длине элемента.

- Плотность определяется по средней температуре элемента.

- Кинематическая вязкость определяется по справочной таблице.

- Для некруглых каналов применяется гидравлический диаметр.

- Влияние подсосов воздуха, загрязнения, зарастания стенок и пульсаций потока отдельно не моделируется.

- Геометрическое давление рассчитывается один раз для всей трассы.

- Элементы считаются соединенными последовательно и имеют одинаковый расход.

5 Последовательность расчета

Маршрут обрабатывается в направлении движения газа. Для каждого элемента выполняются следующие действия:

- Определяются площадь, периметр и гидравлический диаметр.

- Рассчитываются входная, выходная и средняя температуры.

- Определяется плотность газовой смеси.

- По площади сечения рассчитывается скорость газа.

- По температуре выбирается кинематическая вязкость.

- Определяется число Рейнольдса.

- Рассчитывается коэффициент трения.

- Определяется коэффициент местного сопротивления.

- Рассчитываются потери давления.

- Выходная температура передается следующему элементу.

После обработки всех элементов определяется геометрическое давление и формируется итоговый баланс трассы.

6 Геометрические параметры

Для круглого сечения площадью является:

F=πD24,

где D – внутренний диаметр, м.

Для прямоугольного сечения:

F=ab,

где a и b – стороны сечения, м.

Гидравлический диаметр определяется по выражению:

Dг=4FP,

где P – смоченный периметр.

Для прямоугольного сечения:

Dг=2aba+b.

Для круглого сечения гидравлический диаметр совпадает с фактическим диаметром.

7 Температура газа

Для элемента длиной L выходная температура рассчитывается по формуле:

tвых=tвх-qtL,

где qt – снижение температуры на единицу длины, °C/м.

Средняя температура элемента:

tср=tвх+tвых2.

Если элемент не имеет расчетной длины, его средняя и выходная температуры принимаются равными входной температуре.

Расчет прекращается, если полученная температура становится ниже 0 °C, поскольку примененная модель физических свойств не предназначена для такой области.

8 Плотность газовой смеси

Плотность каждого компонента при расчетной температуре определяется приближенной зависимостью:

ρit=ρi,01+βt,

где ρi,0 – справочная плотность компонента при нормальных условиях;

β=1/273 – коэффициент температурного расширения;

t – средняя температура элемента, °C.

Плотность смеси рассчитывается по правилу аддитивности:

ρг=yN2ρN2+yO2ρO2+yCO2ρCO2+yH2OρH2O.

Справочные плотности компонентов хранятся в таблице DotMCs.

9 Скорость и число Рейнольдса

Средняя скорость газа определяется из уравнения расхода:

w=QF,

где Q – объемный расход газа в рабочем состоянии, м³/с.

Число Рейнольдса:

Re=wDгν,

где ν – кинематическая вязкость, м²/с.

Значения вязкости хранятся в таблице KVoAs. Между соседними табличными температурами применяется линейная интерполяция:

ν=ν1+t-t1t2-t1ν2-ν1.

При выходе температуры за табличный диапазон используется ближайшее граничное значение, а пользователю выводится предупреждение.

10 Коэффициент трения

При ламинарном режиме, Re<2300:

λ=64Re.

В переходной области, 2300≤Re<4000, выполняется линейный переход между ламинарным значением при Re=2300 и формулой Блазиуса при Re=4000.

Для турбулентного режима первоначально определяются относительная шероховатость и границы областей сопротивления:

Δ=ΔDг,

Re1=10DгΔ,  Re2=560DгΔ.

При 4000≤Re<Re1:

λ=0,3164Re0,25.

При Re1≤Re<Re2:

λ=0,11ΔDг+68Re0,25.

При Re≥Re2:

λ=0,11ΔDг0,25.

11 Потери давления на трение

Потери на трение рассчитываются по формуле Дарси–Вейсбаха:

ΔPтр=λLDгρw22.

Для сужений и расширений в качестве расчетного диаметра для протяженного участка принимается среднее значение входного и выходного гидравлических диаметров.

Если справочный коэффициент элемента уже учитывает сопротивление по его длине, отдельная составляющая ΔPтр не добавляется. Это правило применяется к диаграммам 5-2, 5-4, 5-23, 5-27, 5-28 и 6-1.

12 Местные потери

Местные потери определяются по выражению:

ΔPмс=ζρwоп22,

где ζ – коэффициент местного сопротивления; wоп – скорость в сечении, относительно которого задан коэффициент.

Обычно применяется входная скорость. Для круглого конфузора по диаграмме 5-23 и перехода прямоугольник–круг по диаграмме 5-27 используется скорость в выходном круглом сечении.

При включении ручного режима введенное пользователем значение КМС имеет приоритет над автоматическим расчетом.

13 Используемые справочные зависимости

| Элемент | Источник и способ определения КМС |
| --- | --- |
| Входы и коллекторы | диаграммы 3-1–3-7, таблицы LRCs и ResistanceDataPoints |
| Внезапное расширение | диаграмма 4-1 и расчетная формула |
| Круглый диффузор | диаграмма 5-2 |
| Прямоугольный диффузор | диаграмма 5-4 |
| Круглый конфузор | диаграмма 5-23 |
| Переход прямоугольник–круг | диаграмма 5-27 |
| Переходный диффузор круг–прямоугольник | диаграмма 5-28 |
| Поворот или отвод | диаграмма 6-1 |

Постоянные КМС и двумерные таблицы хранятся в базе данных. Многомерные таблицы диаграмм 5-2, 5-4, 5-23, 5-27 и 6-1 находятся в PressureCalculationService.cs.

14 Расчет отдельных элементов

Для внезапного расширения используется зависимость Борда–Карно:

ζ=1-F0F12,

где F0 – площадь входного, а F1 – площадь выходного сечения.

Для круглого конфузора по диаграмме 5-23 рассчитываются:

n0=F0F1,

α=2arctanD1-D02L.

КМС определяется билинейной интерполяцией по n0 и α. Диаграмма используется для круглого сечения. При Re<105 выводится предупреждение.

Для перехода прямоугольник–круг по диаграмме 5-27 применяются:

Dпер=aba+b+D02,

ζэкв=λLDпер+C1maxa,bmina,bF0F12,

ζ=ζэкв+Δζ.

Коэффициенты C1 и Δζ определяются по таблицам диаграммы 5-27. При Re<104 результат отмечается как ориентировочный.

Для поворота по диаграмме 6-1 местная составляющая определяется как:

ζм=A1B1C1.

Коэффициент A1 зависит от угла поворота, B1 – от отношения R0/D0 или R0/b0, а C1. – от соотношения сторон прямоугольного сечения.

Составляющая трения в отводе:

ζтр.отв=0,0175 δ λR0D0.

Итоговый КМС включает поправки на число Рейнольдса и шероховатость:

ζ=KΔKReζм+ζтр.отв.

Поэтому повторное добавление потерь на трение по длине поворота не выполняется.

15 Интерполяция справочных данных

Для одномерных зависимостей применяется линейная интерполяция:

z=z1+x-x1x2-x1z2-z1.

Для двумерных таблиц используется билинейная интерполяция. Сначала значение определяется между соседними точками по первой координате, после чего выполняется интерполяция по второй координате.

В многомерных диаграммах интерполяция выполняется последовательно по каждой оси.

При запуске приложения проверяются:

- возрастание значений координатных осей;

- соответствие размеров массивов;

- наличие всех точек табличной сетки;

- отсутствие некорректных числовых значений.

Для инженерных диаграмм значение за пределами диапазона заменяется ближайшей границей с обязательным предупреждением. Для большинства таблиц базы данных выход за диапазон блокирует расчет. Исключения предусмотрены только для зависимостей, где использование крайней строки или колонки физически допустимо.

16 Геометрическое давление

Плотность наружного воздуха определяется по формуле:

ρвt=ρв,0273,15273,15+tв.

Для геометрического давления используется среднее арифметическое плотностей газа по всем элементам трассы.

Если конец трассы выше начала, H > 0:

ΔPгеом=gHρг-ρв.

Для горячих газов это значение обычно отрицательно и уменьшает требуемый напор.

Для горячих газов это значение обычно отрицательно и уменьшает требуемый напор.

Если конец трассы ниже начала, H < 0:

ΔPгеом=gHρв-ρг.

При движении горячих газов вниз геометрическая составляющая обычно положительна и увеличивает сопротивление.

Геометрическое давление не относится к отдельному элементу и добавляется один раз в итоговый результат.

17 Итоговый баланс давления

Суммарные потери на трение:

ΔPтр,Σ=i=1nΔPтр,i.

Суммарные местные потери:

ΔPмс,Σ=i=1nΔPмс,i.

Общий результат:

ΔPΣ=ΔPтр,Σ+ΔPмс,Σ+ΔPгеом.

Полученное значение используется для оценки необходимого напора дымососа, сравнения вариантов трассы и определения элементов с наибольшим гидравлическим сопротивлением.

18 Формирование рекомендаций

Текущая версия программы не выполняет математическую оптимизацию с поиском глобального минимума. Она формирует инженерные рекомендации по эвристическим правилам.

В частности, программа анализирует:

- скорость газа;

- потери на наиболее нагруженном прямом участке;

- КМС и потери поворотов;

- потери сужений и расширений;

- суммарную долю местных сопротивлений;

- количество поворотов;

- геометрическое давление.

Оценка возможного снижения потерь выполняется с помощью статических коэффициентов: 0,32 для нагруженного прямого участка, 0,28 для поворота, 0,35 для перехода и других заданных долей.

Эти значения являются ориентировочными и не получены путем повторного физического расчета измененной геометрии. При дальнейшем развитии их рекомендуется заменить расчетом альтернативного варианта: изменить допустимый параметр, повторно выполнить полный расчет и определить разность между исходными и новыми потерями.

19 Связь алгоритма с исходным кодом

| Расчетная операция | Расположение |
| --- | --- |
| Основная последовательность расчета | PressureCalculationService.Calculate |
| Геометрия сечения | ResolveCrossSectionGeometry |
| Плотность газа | CalculateGasDensity |
| Вязкость | ResolveViscosity |
| Коэффициент трения | CalculateLambda |
| Геометрическое давление | CalculateGeometricPressureDrop |
| Выбор КМС | ResolveLocalResistanceCoefficient |
| Диаграмма 5-23 | ResolveRoundContractionDiagram523Coefficient |
| Диаграмма 5-27 | ResolveTransitionContractionDiagram527Coefficient |
| Диаграммы 5-2, 5-4 и 5-28 | методы Resolve…Diffuser…Coefficient |
| Диаграмма 6-1 | ResolveBendDiagram61Coefficient |
| Табличная интерполяция | ResolveTabularCoefficient, Interpolate2D |
| Итоговые показатели | BuildSummary |
| Рекомендации | BuildRecommendations |

20 Ограничения и направления развития

При продолжении работы рекомендуется:

- Добавить автоматизированные контрольные расчеты.

- Перенести многомерные диаграммы в типизированные JSON-файлы или специализированные таблицы БД.

- Хранить для каждого результата номер источника и параметры интерполяции.

- Использовать средневзвешенную по длине плотность при расчете геометрического давления.

- Уточнить изменение рабочего объемного расхода при изменении температуры.

- Добавить учет давления, подсосов воздуха и загрязнения стенок.

- Заменить эвристические рекомендации повторным расчетом альтернативной геометрии.

- Реализовать формальную задачу оптимизации с ограничениями по скорости, размерам и стоимости.